2.pielikums

iepirkuma “Ūdens piegādes sūkņu sistēmas un cauruļvadu izbūve automātiskās laistīšanas sistēmai dabīgā zāliena futbola laukumam Mīlenbaha 34, Talsi, Talsu novadā”,

ID Nr. TNPz 2020/86

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ūdens piegādes sūkņu sistēmas un cauruļvadu izbūve automātiskās laistīšanas sistēmai dabīgā zāliena futbola laukumam Mīlenbaha 34, Talsi, Talsu novadā”,

Tehniskā specifikācija

1. Pakalpojumu mērķis un vēlamais rezultāts: nodrošināt ūdens padevi automātiskai laistīšanas sistēmai dabīgā zāliena futbola laukumam Mīlenbaha 34, Talsi, Talsu novadā.

- Darba uzdevums.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sūkņu sistēmas ierīkošana. | kompl. | 1 |
| 2. | Sūknis, frekvenču pārveidotājs, spiediena devējs. | kompl. | 1 |
| 3. | Sūkņa apsaite, pienākošai mezgls. | kompl. | 1 |
| 4. | Sūkņa groda un virszemes konstrukcija. | kompl. | 1 |
| 5. | Tranšejas rakšana, asfalta seguma atjaunošana. | kompl. | 1 |

2. Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti:

- Apliecinājums vismaz divu līdz trīs Ūdens piegādes sūkņu sistēmas un cauruļvadu izbūvē automātiskās laistīšanas sistēmas darbības nodrošināšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. gadā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai). Apliecinājums no divu līdz trīs iepriekšējo pasūtītāju pozitīvām atsauksmēm.

- Par pretendenta finanšu piedāvājumā ar nodomu vai neuzmanības dēļ pieļautajām kļūdām darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

- Pretendents darbu veikšanai nodrošina kvalificētu personālu.

- Darbu izpildes termiņš 60 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas.

- Minimālais veikto darbu garantijas laiks - 2 gadi.

3.Darba izpildes nosacījumi

| Nr.p.k. | Darbu veids |
| --- | --- |
| 1. | Sūknis - plūsma 15m3/h, celšanas augstums 90m, elektriskais pieslēgums 3~400V/50Hz, nominālā jauda 7,50kW, novietojums projektā - akas grodā aptuveni 12m no ūdens ņemšanas vietas. |
| 2. | Frekvenču pārveidotājs - nominālā jauda 7,50kW, aizsardzības klase IP55, programmējams, ekrānā redzams esošā tehniskā informācija par sūkņa sistēmas darbību, novietojums projektā - zilajā konteinertipa ēkā kopā ar vadības paneli. |
| 3. | Spiediena devējs - 4-20ma, 0-16 bar darbības diapazons, nodrošina esošā ūdens spiediena mērījumus, strādā kopā ar frekvenču pārveidotāju. |
| 4. | Sūkņa apsaite - ietver sevī polietilēna un misiņa hidroliskās un elektrometināmās detaļas un savienojumus, dažādi izmēri. Sūkņu apsaitē ietilpst spiediena devēja pieslēgums, monometra pieslēgums, aizejošais ventīlis, ūdens sistēmas izpūšanas (ieziemošanas) mezgls. |
| 5. | Pienākošais mezgls - sastāv no polietilēna caurules, kura ierakta zemē aptuveni 50cm dziļumā. Tās sākums atrodas ūdens ņemšanas vietā (dabīgā ūdenstilpnē). Sākuma posms aprīkots ar sietu, lai aizturētu mehāniskos netīrumus, kas iespējams tiks iesūkti sistēmā. Aiz sieta instalēts pretvārsts, kas nodrošina piesūcošās sistēmas nemainīgu spiediena raksturlielumu. Otrs caurules gals pievienots pie sūkņa. |
| 6. | Sūkņa grods - nodrošina sūkņa ilglaicīgu darbību, kā arī pienākošās un aizejošās spiedvadu sistēmas esamību noteiktajā dziļumā. Groda materiāls - betons, izmēri - 1116 x 1000 x 920mm. |
| 7. | Virszemes konstrukcija - pieļaujamas variācijas izmēru un materiālu izvēlē. Tiek veidota virs groda augšējās daļas, nodrošina sūkņu ilgmūžību un tiešas ārējo laika apstākļu ietekmes mazināšanu. |
| 8. | Tiek veikta rokot tranšeju. Nepieciešama aizejošā spiedvada ievietošanai, kas nodrošina ūdens plūsmu līdz patērētājam. Polietilēna caurule D63 vismaz PN10. Blakus spiedvadam vienā tranšejā tiek guldīta polietilēna caurule D32, kas tiek izmantota kā gofra, lai līdz patērētājam iespējams aizvadīt signālkabeļus. Tiek veikta asfalta atjaunošana. |

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas.