**2.pielikums**

Cenu aptauja “Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene”(atkārtots)”, identifikācijas Nr. TNPz 2021/114

**Projektēšanas uzdevums**

**Būvniecības dokumentācijas izstrādei**

 **“*Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene”(atkārtots)”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objekta nosaukums | Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene”(atkārtots) |
|  | Zemesgabala kadastra Nr. | 88700170035 |
|  | Objekta adrese | “Pansionāts” , Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov.,LV-3285 |
|  | Būvniecības veids | **Būvniecība** |
| Jauna būvniecība | Pārbūve | Atjaunošana | Ierīkošana  |
|  |  |  | **X** |
|  | Objekta būvniecības kārtas | 1 (vienā) kārtā |
|  | Būves grupa, funkcijas un parametri | III grupa |
|  | Pasūtītājs | Talsu novada pašvaldība |
|  | Pasūtītāja kontaktpersona (ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e –pasts) | Pansionāta “Lauciene” apsaimniekošanas speciālists Ivo Alksnis Tālr.: +37129590312e-pasts: ivo.alksnis@talsi.lv​​ |
|  | Būvniecības dokumentācijas veids | Būvprojekts minimālā sastāvā  |  |
| Būvprojekts |  |
| Apliecinājuma karte | X |
| Paskaidrojuma raksts |  |
| Sabiedrības informēšanas materiāls |  |
| Būvniecības iecere publiskās apspriešanas materiāls |  |
|  | Esošās situācijas/objekta apraksts | Pansionātā “Lauciene” iekšējais ugunsdzēsības tīkls (caurules) ir uzstādīts no PVC materiāla, kurš neatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15 56.punktam, bet tieši: iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna darbības ilgums ugunsgrēka gadījumā nespēs nodrošināt ūdens padevi vismaz 45 minūtes. |
|  | Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts | Izstrādāt projektu tikai iekšējam ugunsdzēsības tīklam no metāla caurulēm( vai projektēt jaunu ūdensapgādes un ugunsdzēsības tīklu, nomainot PVC caurules pret metāla). |
|  | Īpašie nosacījumi | Projektā nepieciešams iestrādāt ūdens spiediena paaugstināšanas sistēmu. |